Общие положения………………………………………………………………….……….………5

Характеристика объекта…………………………………………………………….……………6

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию

(мощность)  и теплоноситель.…………………………………………………………………7

1.1. Существующее состояние……………………………………………………………………...7

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и

прироста потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя

с разделением по видам теплопотребления…………………………………………………8

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности

источников тепловой энергии и тепловой

нагрузки потребителей……………………………………..…………………………………….18

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя…………………………………21

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции

и техническому перевооружению источников тепловой энергии………….….21

Раздел 5. Предложения по новому строительству и

реконструкции тепловых сетей………………………………………………………………..24

Раздел 6. Перспективные топливные балансы……………………………………….27

Раздел 7.  Инвестиции в новое строительство, реконструкцию

и техническое перевооружение……………………………………………………………….27

Раздел 8. Теплоснабжающая организация………………………………………….….28

Раздел 9.  Решения о распределении тепловой нагрузки между                              источниками тепловой энергии…………………………………………………………….…29

Раздел 10. Решения по бесхозным тепловым сетям…………………………….….29

Заключение……………………………………………………………………………………….….29

Приложения……………………………………………………………………………………….…31

Общие положения

Схема теплоснабжения сельского поселения «Успенское», Ржевского района, Тверской области — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения;

- обеспечение жителей  сельского поселения тепловой энергией;

- улучшение качества жизни в перспективе соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Схема теплоснабжения с/п «Успенское», Ржевского района, Тверской области на период до 2028 года (далее - Схема) разработана на основании статей 6, 23 Федерального закона Российской Федерации «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ и Требований к схемам теплоснабжения; Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154.

Основанием для разработки Схемы являются:

- муниципальная долгосрочная целевая программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2013-2015гг.;

- План развития сельского поселения Успенское, Ржевского района, Тверской области;

- материалы теплоснабжающей организации МУП «ЖКХ-Сервис»  (документация по источникам тепла, данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчетность).

Характеристика с/п «Успенское»  Ржевского района Тверской области

Сельское поселение «Успенское» - муниципальное образование в составе Ржевского района Тверской области.

На территории поселения находится 59 населенных пунктов. Центр поселения - посёлок Успенское.  Общая территория сельского поселения – 440,6 км2.  Общее количество населения – 1759 человек, в том числе п. Успенское – 464 человека.

По территории поселения протекает река Бойня. Южная и часть восточной границы проходят по реке Волга.

Поселение пересекает автодорога «Тверь—Старица—Ржев» и железная дорога «Лихославль—Ржев».

Климат умеренно-континентальный, благоприятный для развития сельского хозяйства.  Средняя многолетняя температура января –10 C с абсолютным минимумом  –34 С,  снежный покров довольно устойчив. Средняя многолетняя температура июля +18,5 С с абсолютным максимумом +36 С. Осадков за лето выпадает много, баланс влажности положительный. Господствующие ветры – южные и юго-западные, со средней скоростью 3-4 м/с.

Градусосутки отопительного периода и продолжительность отопительного периода – 5123/218 для школьных, жилых и общественных зданий, 5782/241 – для дошкольных учреждений.

Электроснабжение осуществляется по сетям ОАО ПО «Ржевские электрические сети филиала «МРСК-Центра «Тверьэнерго».

На территории посёлока газифицированы населённые пункты:

- п. Успенское;

- д. Глебово;

- д. Васюково;

- д. Плешки.

Газоснабжение осуществляется  ОАО «Тверьоблгаз», филиал «Ржевмежрайгаз».

Промышленность в сельском поселении «Успенское»  представлена следующими объектами:

- АЗС д. Плешки;

- ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» (свинокомплекс);

- СПК «Успенское».

Повышение инвестиционной привлекательности сельского поселения «Успенское», Ржевского района Тверской области во многом зависит от качества состояния, как инфраструктурных объектов, так и практической реализации перспективных проектов направленных на социально-экономическое благоустройство района, повышение социального обеспечения и комфорта проживания населения. Оптимально сбалансированная система теплоснабжения района является «точкой роста» муниципального образования.

Следует отметить, что техническая оптимизация системы теплоснабжения представляет не только набор технологических решений по замене оборудования. Это в первую очередь определение перспективы развития территории района, а также сигнал для инвесторов о наличии ресурсов и возможностей  реализации в данном районе долгосрочных проектов.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории с/п Успенское

  - Существующее состояние

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории п. «Успенское», с/п «Успенское» Ржевского района осуществляется по централизованной системе, состоящей из котельной и тепловых сетей. Централизованная система теплоснабжения осуществляется муниципальным унитарным предприятием «ЖКХ-сервис». Часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка - печами на твердом топливе.  Теплоснабжение жилых и общественных строений посёлков в составе сельского поселения осуществляется индивидуальными теплоисточниками.

Потребители тепловой энергии

| Потребители тепла | Параметры |
| --- | --- |
|  | Объём здания м3 | Расчётная температура воздуха в помещении, °С | Удельная тепловая характеристика, qо, Вт/(м3.оС) | Max. расчётная тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Всего расчётное теплопотребление в год, Гкал |
| Жилой сектор |
| п. Успенское, д 1 | 9738 | 20 | 0.23 | 0.139295 | 356.804 |
| п. Успенское, д. 4 | 1982 | 20 | 0.79 | 0.018917 | 48.45486 |
| п. Успенское, д.6 | 163 | 20 | 0.84 | 0.009458 | 24.22743 |
| п. Успенское, д.22 | 2214 | 20 | 0.24 | 0.038693 | 99.11221 |
| п. Успенское, д.23 | 2188 | 20 | 0.33 | 0.046432 | 118.9347 |
| п. Успенское, д.24 | 2214 | 20 | 0.24 | 0.038693 | 99.11221 |
| Административные здания |
| п. Успенское, Здание Администрации | 20 | 0.40 | 0.199 | 477.9 |

Потребители ГВС (нет)

| ГВС | Параметры |
| --- | --- |
|  | Количество пользователей ГВС | Макс. часовая нагрузка на ГВС, (Гкал/час) | Всего Гкал на ГВС в год |
| - | - | - | - |
| Всего ГВС | - | - | - |

  - Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и

прироста потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя

    - Общая характеристика котельной п. «Успенское»

Газовая водогрейная котельная п. Успенское находится в муниципальной собственности. Котельная предназначена для теплообеспечения объектов коммунальной инфраструктуры п. Успенское.

Помещение котельной представляет собой прямоугольное здание с разделением по видам теплопотребления Помещения предназначены для размещения основного и вспомогательного оборудования котельной, а также, ГРУ и приборов учета ТЭР. В основном помещении строения размещаются газовые котлы, насосные группы, установка ХВП. Эксплуатация объекта обследования осуществляется оперативным персоналом в количестве – 6-ти  человек.

    - Технологические характеристики котельной п. «Успенское»

Проектирование и строительство котельной п. «Успенское»  рассчитывалось по принципу под нагрузку,  таким образом установленная производительность котлоагрегатов  рассчитывалась с перспективным увеличением потребления тепловой энергии.

| Установленная мощность (проектируемая) | 4,0 Гкал/ч |
| --- | --- |
| Теплопроизводительность (на основании режимных карт при 60% нагрузке) | 2,1 Гкал/ч |
| Подключенная нагрузка (существующая) | 0,385 Гкал/ч |

    - Характеристики установленного теплового оборудования котельной

Газовые водогрейные котлы

| Стац. № | Марка котла | Год ввода эксплуатацию | Производительность Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВа-Г-1,0Гн | 1987 | 1,0 |
| 2 | КВа-Г-1,0Гн | 1987 | 1,0 |
| 3 | КВа-Г-1,0Гн | 1987 | 1,0 |
| 4 | КВа-Г-1,0Гн | 1987 | 1,0 |

Для выработки тепловой энергии используются 4 однотипные газовые водогрейные котлы КВа-Г1,0Гн, производства Минского котельного   завода. Котлоагрегаты работают с принудительной циркуляцией воды при рабочем давлении до 0,6 МПа и температурой нагрева воды до 95°С. Конструктивно котлы представляют собой сваренную из газоплотных панелей конструкцию. Топка отделена от конвективного пучка газоплотной перегородкой, в которой имеется фестон для перехода газов в конвективную часть.

Режимные характеристики котла КВа-Г-1,0Гн

| Параметры | Размерность | Производительность агрегата, % от номинальной |
| --- | --- | --- |
|  |  | 34,00 | 60,00 |
| Теплопризводительность | Гкал/ч | 0,30 | 0,51 |
| Температура воды на входе в котёл | °С | 60,0 | 60,0 |
| Температура воды на выходе из котла | °С | 68,50 | 74,00 |
| Расход воды через котел | м3/ч | 35,00 | 35,00 |
| Расход газа по счетчику ( приведенный) | нм3/ч | 42,00 | 70,80 |
| Расход условного топлива на 1 Гкал произведенного тепла котлоагрегатом | кг у.т./ Гкал | 160,45 | 158,94 |

Объекты теплопотребления котельной

Объектами теплопотребления котельной п. Успенское являются: 1 пятиэтажный 60 квартирный дом, 3 дома двухэтажные 12-ти квартирные, 1 дом одноэтажный 2-х квартирный, 1 частный дом, здание поселковой администрации и строение магазина. Строение магазина отключено от централизованной системы отопления Расчёты за потребление тепловой энергии многоквартиными домами производятся на основании показаний приборов учёта,  расчёты за потребление тепловой энергии других объектов осуществляются расчётным методом  на основании ежегодных тарифов, устанавливаемых РЭК Тверской области. Многоквартирные дома ТСЖ «Успенское» – оборудованы приборами учёта тепловой энергии ВТЭ-1К (класс точности В2%).

Потребление энергоресурсов котельной

Котельная  является потребителем следующих видов энергетических ресурсов необходимых для производства (выработки) и передачи тепловой энергии в виде горячей воды потребителям:

- топливо для производства тепловой энергии ( природный газ,  Qрн=8000 ккал/нм3);

- электрическая энергия;

- холодная подготовленная вода.

Приходная часть энергобаланса котельной образована тремя видами энергоресурсов: в качестве топлива - природным газом (ПГ), электроэнергией (ЭЭ) и хозяйственно-питьевой водой (ХПВ).

Топливообеспечение

Основным топливом котельной является природный газ - ГОСТ 5542-87, резервное топливо -отсутствует. Газоснабжение котельной осуществляется от газовых сетей ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» по газопроводу через газораспределительное устройство (ГРУ). Для измерения расхода природного газа в газораспределительном пункте установлен  комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК-Т1/100/1,6 предназначенный для учета объема природного газа по ГОСТ 5542-87, приведенного к стандартным условиям, посредством автоматической электронной коррекции. Электронный корректор объема газа ЕК-88/К.

Электрообеспечение

Электрообеспечение осуществляется централизованно от электросетей ОАО «Тверская энергосбытовая компания».

Учет получаемой электроэнергии производится по счетчику СА4У – И672М.

В  котельной выполнено электроснабжение и автоматизация следующих инженерных систем:

- электроснабжение сетевых насосов;

- электроснабжение циркуляционных насосов ГВС;

- электроснабжение насосов ХВС;

- электроснабжение подпиточных насосов;

- электроснабжение горелочных вентиляторов;

- электроснабжение системы освещения.

Обеспечение водой

Обеспечение водой  котельной осуществляется хозяйственно-питьевой водой. Водопроводная вода подаётся под давлением. Вода расходуется на  технологические нужды (подпитка тепловой сети, химводоподготовка), а также на хозпитьевые цели котельной. Учет потребляемой воды ведется по водосчетчику марки ОСВ-25.

Приборы коммерческого учёта энергоресурсов в котельной

| Энергоноситель | Тип (марка) прибора | Класс точности | Дата последней поверки | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоэнергия | - | - | - | - |
| Электроэнергия | СА4У – N672М | 2,0 | Межповерочный интервал – 8 лет | 1 |
| Холодная вода | ОСВ-25 | В (2%) | Межповерочный интервал – 4 года | 1 |
| Природный газ | СГ-ЭК-Т1/100/1,6 | 0,5 | Межповерочный интервал – 5 лет | 1 |

Заключение о состоянии котельной

Общее состояние основного и вспомогательного оборудования - удовлетворительное. Тем не менее имеются следующие существенные недостатки:

- Учёт отпущенной тепловой энергии потребителю осуществляется расчётным способом, точный отпуск тепла потребителю определить расчётным способом не представляется возможным.

- Отсутствие приборов учёта тепловой энергии у поставщика и части потребителей затрудняют определение потерь тепловой энергии при передаче и сравнение удельных показателей теплопотерь при передаче тепловой энергии с нормативными.

- Рассмотрение режимов эксплуатации и состояния оборудования  показало, что по результатам режимных испытаний котлов при работе горелочных устройств в режиме «большое горение» (указанной в режимной карте при номинальном расходе газа) теплопроизводительность котлов достигает максимум 60% (при нормальной работе теплопроизводительность должна достигать 100%).

- Расход воды через котел составляет 35 м3/ч, что свидетельствует о высоком гидравлическом сопротивлении и низкой эффективности работы котельных секций, связанной с большим количеством накипи на поверхности нагрева котлов.

- Отсутствует автоматическое регулирование температуры теплоносителя на подаче, в зависимости от температуры наружного воздуха.  Производится ручное задание значения  температуры на щите управления котлом, по температурному графику. Отсутствие автоматического регулирования предполагает постоянный контроль за соблюдением температурного графика со стороны оператора. В данной связи практически затруднено соблюдение значения температуры подачи теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

- Отсутствует химводоподготовка. Современным эффективным методом является химводоподготовка на основе сильнокислотного катионита -  ионообменное умягчение воды.

- Тепловые сети – состояние удовлетворительное. Подтапливание в местах прохождения трубопровода не отмечено.

- Теплопроизводительность котельной   превышает подключенную нагрузку потребителей на 81%.

Динамика выработанной и отпущенной теплоэнергии за период 2010-2012 гг.

| Показатель | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество произведенной тепловой энергии, Гкал | 1645,5 | 1806,2 | 1401,9 |
| Количество выработанной тепловой энергии, Гкал | 1645,5 | 1806,2 | 1401,9 |
| Количество отпущенной тепловой энергии, Гкал | 1480,95 | 1625,58 | 1261,7 |
| Соотношение теплопотерь к выработанной тепловой энергии | 10% | 10% | 11% |

В 2013г. удалось значительно снизить теплопотери за счёт замены участков теплотрассы (№№ 4-6) с металлических на шитый полиэтилен.

Динамика потребления ТЭР за период 2010-2012 гг.

| Показатель | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Топливопотребление (газ), тыс.м3 | 324,3 | 298,6 | 231,7 |
| Электропотребление, тыс. кВтч | 89600 | 89600 | 93840 |
| Потребление воды, тыс. м3 | 7,9 | 8,2 | 8 |

Диаграмма динамики производства тепловой энергии 2010-2012гг.

Диаграмма топливопотребления за период 2010-2012гг.

Диаграмма электропотребления за период 2010 -2012 гг.

Диаграмма потребления воды за период 2010-2012 гг.

Значения утвержденных нормативов технологических потерь по видам ТЭР

| Показатель | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Электрической энергии, тыс. кВтч | - | - | - |
| Тепловой энергии, Гкал | 164,5 | 189,6 | 140,2 |
| Воды, тыс. куб. м | - | - | - |

Значения фактических технологических потерь по видам ТЭР*

| Показатель | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Электрической энергии, тыс. кВтч | - | - | - |
| Тепловой энергии, Гкал | 164,5 | 189,6 | 140,2 |
| Воды, тыс. куб. м | - | - | - |

*После установки приборов учета на отпуск тепловой энергии и на вводах всех потребителей значения фактических технологических потерь изменятся.

Удельные расходы ТЭР на выработку теплоэнергии в  период 2010 - 2012гг.

| Вид ТЭР | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Топлива, кг у.т./Гкал | 227,4 | 190,7 | 190,7 |
| Электрической энергии, кВтч/Гкал ( кг у.т./Гкал) | 54,4 (18,7) | 49,6 (17) | 66,9 (23) |

Диаграмма динамики значений удельных расходов ТЭР на выработку тепловой энергии в 2010 -2012гг.

Тарифы

| Показатель | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифы на покупаемую воду | руб./ м3 | - | - | - |
| Тарифы на покупаемую э/энергию | руб./ кВтч | 4,1 | 5,15 | 6,21 |
| Тарифы на покупаемое топливо ( газ) | руб/ м3 | 3,972 | 3,972 | 3,972 |

Объемы затрат на энергоресурсы за период 2010-2012 гг.

| Виды ресурсов | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Топливо (газ),тыс.руб | 1288,1 | 1186 | 920,3 |
| Электроэнергия, тыс.руб | 367,3 | 461,4 | 582,7 |
| Вода, тыс.руб | - | - | - |
| Всего за период 2010-2012 гг., тыс.руб | 1655,4 | 1647,4 | 1503 |

Диаграмма соотношения объемов затрат на энергоресурсы в 2012 г.

Анализ затрат на энергоресурсы показывает, что доля затрат на газ при выработке тепловой энергии составляет около 61,2% от суммарной величины затрат на энергоресурсы. В данной связи наиболее актуальными являются мероприятия связанные со  снижением удельных расходов ТЭР на топливообеспечение, рационального использования топлива и применения современного энергоэффективного оборудования, участвующего в его производстве.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности  источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии

Существующая централизованная схема теплоснабжения п. Успенское является оптимальной с точки зрения условий и надёжности теплоснабжения. Тем не менее, с точки зрения технологической эффективности работы водогрейной котельной п. Успенское  требуется оптимизация установленной мощности. При модернизации основного оборудования (реконструкции котельной), выбор оборудования должен быть произведен в соответствии с теплопотреблением и присоединённой нагрузкой  с учетом перспективного плана развития посёлка.

Тепловые сети

На балансе МУП «ЖКХ-сервис»  состоит разводящая тепловая сеть. Тепловые магистрали закольцованы. Тепло подается по тепловыводам. На тепловых магистралях расположены  2 циркуляционных насоса сетевой воды, 1 в рабочем состоянии и 1 резервный, и 2 подпиточных насоса, 1 в рабочем состоянии и 1 резервный. Подпитка тепловых сетей теплоснабжения осуществляется умягченной сетевой водой.

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, подземной и надземной прокладки. Общая протяженность тепловых сетей теплоснабжения п. Успенское в однотрубном исчислении составляет  812 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из стекловаты с покровным слоем из стеклоткани. Сети работают в течение отопительного периода, по температурному отопительному графику 95/70 и подают тепловую энергию в виде горячей воды на отопление. В 2013г. были проведены работы по замене подземных участков трубопровода (№№ 4-6) с металлических на трубы из шитого полиэтилена.

Протяженность теплосетей по диаметрам (Ǿ)

| Ду 150 | 118 м |
| --- | --- |
| Ду 100 | 28 м |
| Ду 90 | 196 м |
| Ду 75 | 250 м |
| Ду 50 | 156 м |
| Ду 40 | 64 м |

Описание перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Модернизация системы теплоснабжения п. Успенское не предусматривает изменения схемы теплоснабжения посёлка.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной, предлагается осуществить от автономных источников.

Для малоэтажных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей.

Современная техническая идеология построения автономных индивидуальных систем теплоснабжения базируется на технологических разработках, учитывающих технико-экономические особенности и социальные потребности бюджетных организаций и населения малоэтажных многоквартирных домов.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова, т | 0,68 | 2,00 |
| Газ сетевой, тыс. куб. м. | 0,90 | 8,08 |

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из шитого полиэтилена.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим.

| Потребителя тепла | Существующая | Перспективная |
| --- | --- | --- |
|  | Max. расчётная тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Всего в год, Гкал | Max. расчётная тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Всего в год, Гкал |
| Жилой сектор |
| п. Успенское, д 1 | 0.139295 | 356.804 | 0.139295 | 356.804 |
| п. Успенское, д. 4 | 0.018917 | 48.45486 | 0.018917 | 48.45486 |
| п. Успенское, д.6 | 0.009458 | 24.22743 | 0.009458 | 24.22743 |
| п. Успенское, д.22 | 0.038693 | 99.11221 | 0.038693 | 99.11221 |
| п. Успенское, д.23 | 0.046432 | 118.9347 | 0.046432 | 118.9347 |
| п. Успенское, д.24 | 0.038693 | 99.11221 | 0.038693 | 99.11221 |
| Административные здания |
| п. Успенское, Здание Администрации | 0.0835 | 214.08 | 0.0835 | 214.08 |

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных)

| Наименование котельной | Теплопроизводительность | Перспективная мощность |
| --- | --- | --- |
| Котельная п. Успенское | 2,1 Гкал/ч | 0,385 Гкал/ч |

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные

нужды тепловых сетей и потери в тепловых сетях

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | Потери тепловой энергии при передаче | Затраты на компенсацию потерь тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Успенское | нет | 140,2 Гкал | 123,93 тыс. руб. |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

| Наимено-вание котельной | Потребление теплоносителя | Затраты теплоноси-теля на собственные нужды | Затраты теплоноси-теля на компенсацию потерь в тепловых сетях | Итого потребление теплоносите-ля с учётом потерь | Максимальная производитель-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Успенское | 70 м3/ч | - | 6,6 м3/ч | 76,6 м3/ч | 182 м3/ч |

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, обеспечивающих существующую и перспективную тепловую нагрузку

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников. Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей.

Основные преимущества поквартирного отопления (ПО) для населения:

- Возможность установки индивидуального газового котельного оборудования.

- Возможность индивидуального регулирования режимов теплопотребления, начала и окончания отопительного периода.

- Возможность получения ГВС от единой с теплоснабжением технической системы газового котельного оборудования, а не электрических водонагревательных систем.

- Возможность точных расчётов оплаты за потребление газа и воды на основании показаний индивидуальных поквартирных счётчиков.

Анализ систем поквартирного отопления на основе газовых котлов

Ассортимент газовых котлов представленных на рынке очень широк. Стоимость настенного газового котла заключается в пределах 28000 – 48000 тысяч рублей.

К наиболее известным настенным теплогенераторам стоит отнести модели, выпущенные под марками АЕG, Аriston, Вахi, Вегеttа, Buderus, Воsch, Вiаsi, СТС, Еlесtrоluх, Неrmаnn, Dаkоn, Dеmir Dоkum, Ferroli, Fondital, Frisguet, Kiturami, Lotte, Lаmbоrgini, Моdratherm, Моrа, Protherm, Rinnai, Rоса, Saunier Duval, Vialiant, Viessmann.

Газовые котлы «Rinnai»  (Япония)

Японская корпорация «Rinna» - крупнейший в мире производитель газового оборудования в Южной Азии, была основана с 1920 г.  Корпорация «Rinnai» производит котлы различной мощности (12.2, 18.6, 23.3, 29.1, 41.9 кВт), что позволяет обогреть помещения площадью от 30 до 400 кв.м.

Легкий (28 - 32 кг.), малогабаритный (600x440x266 мм) котел, представляет собой функционально законченную котельную и легко вписывается в интерьер дома.

Котел быстро реагирует на потребность горячей воды и благодаря термостатическому регулятору производит горячую воду постоянной температуры.

Мощность, при необходимости, может быть увеличена за счет параллельного (каскадного) подключения двух и более котлов, которые эффективно заменят громоздкую и дорогостоящую котельную, основанную на базе напольных котлов средней и большой мощности. Это позволит гибко, эффективно и быстро решить любую проблему, связанную с наращиванием мощности отопления и горячего водоснабжения, независимо от метража и кубатуры дома.

Японские настенные двухконтурные котлы «Rinnai» приспособлены специально для России и других стран СНГ, обеспечена бесперебойная функция при падении давления газа до 3 мбар, могут работать как на природном, так и на сжиженном газе. Котлы «Rinnai» защищены 18-ю японскими патентами, сертифицированы ГОССТАНДАРТОМ РФ и разрешены к применению ГОСГОРТЕХНАДЗОРОМ в РФ.

Котлы «Rinnai» представляют собой полностью укомплектованную микрокотельную, предназначенную для поквартирного отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов и квартир площадью от 30 до 400 м2.

Отличительными преимуществами котлов фирмы «Rinnai» перед другими аналогичными котлами являются:

1. Горелка с турбонадувом, плавной модуляцией мощности и пропорциональным управлением (13 патентов) обеспечивают: КПД 94-97%; уменьшение расхода газа на 20%; устойчивую работу при значительном снижении газа (3 мбар); отсутствие сажи на стенках теплообменниках; низкое содержание токсичных выбросов; увеличение срока эксплуатации; оптимальную тягу, вне зависимости от климатических условий; предотвращение горения с отрывом пламени.

2. В настенном котле, впервые в мире, для передачи вращающего момента от электродвигателя к рабочему колесу циркуляционного насоса, использована магнитная муфта. Насос разделен на две изолированные камеры, в одной из которых находится электродвигатель (2), а во второй (3) установлено рабочее колесо насоса (1). Это техническое решение позволило отказаться от общего вала, оно защищено патентом.

Данная конструкция обладает следующими преимуществами: отсутствуют сальники (как у насосов с «сухим» ротором), исключен контакт электродвигателя и теплоносителя (как у насосов с «мокрым» ротором), исключено заклинивание, шум работы сведен к минимуму, высокая надежность и ремонтопригодность.

3. Благодаря магнитному сердечнику в фильтре  из теплоносителя удаляются мелкие металлические частицы, все части котельного оборудования надежно защищаются от засорения.

4. Широкий диапазон регулирования мощности (от 25 до 100%).

5. Увеличенный срок службы узлов автоматики за счет минимального количества циклов включения-выключения горелки.

- Сверхточное регулирование температуры пламени горелки, обеспечивается электронной системой блока автоматики пропорционально 3-м уровням (во всех котлах только 2 уровня) регулирования, в соответствии с заданной температурой теплоносителя или комнаты.

- Регулировка температуры теплоносителя и воздуха осуществляется с помощью цифрового пульта управления (имеется встроенный термостат).

- Цифровая диагностика ошибок в работе котла осуществляется на пульте управления в виде текста и звука.

- Электронный блок управления абсолютно защищен от механических и атмосферных воздействий специальным пенным покрытием.

- Более высокая степень надежности и безопасности котла за счет усовершенствования электронной схемы блока управления.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В соответствии с планами развития муниципального образования «Ржевский район» Тверской области меры по переоборудованию котельной п. Успенское в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

Тем не менее, данная возможность существует, учитывая, что комбинированное производство электрической и тепловой энергии имеет ряд преимуществ. Это не только повышение надёжности и качества снабжения электрической и тепловой энергией, снижение ликвидация транспортных потерь, но и значительное снижение стоимости потребляемой  тепловой и электрической энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

Учитывая, что в соответствии с планами развития муниципального образования «Ржевский район» Тверской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения п. Успенское, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид.

| Наименование котельной | Теплопроизводительность Гкал/час | Полученная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная п. Успенское | 2,1 Гкал/ч | 0,385 Гкал/ч |

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учётом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

| Наименование котельной | Теплопроизводительность Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная п. Успенское | 2,1 Гкал/ч | 0,385 Гкал/ч |

Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) не предусмотрено в связи с отсутствием дефицита располагаемой тепловой мощности.

Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку. Новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. Изменение схемы теплоснабжения не предусмотрено планом поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения. Изменение схемы теплоснабжения не предусмотрено планом поселения,  поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. В то же время выявлены следующие замечания относительно работы котельной и существующей схемы теплоснабжения посёлка.

Рекомендуемые  организационные и  малозатратные мероприятия

- Организация контроля, учёта и мониторинга работы котельной.

В журнале учёта отпуска тепловой энергии фиксировать случаи отклонения от установленного температурного графика подачи теплоэнергии.

В журнале учёта отпуска тепловой энергии фиксировать случаи возникновения аварийных ситуаций в работе котлов и в сети.

Ежеквартально проводить анализ накопленных сведений с целью определения причин технологических нарушений с составлением протоколов.

- Провести анализ и оптимизацию установленной мощности. Проработать вариант расширения клиентской базы. При модернизации основного оборудования (реконструкции котельной), выбор оборудования должен быть произведен в соответствии с теплопотреблением, с учетом перспективного плана развития посёлка.

- С целью внедрения энергосберегающих технологий, направленных на снижение

потребления энергетических ресурсов при производстве теплоэнергии разработать программу  децентрализации системы теплоснабжения поселка. При принятии проектных решений учесть современные достижения в области производства теплогенерирующих установок (применение газовых котлов импульсного горения). Провести расчет  экономической целесообразности осуществления предлагаемого проекта.  Сделать оценку затрат и результатов, установить эффективность использования технологии, срока окупаемости   вложений.

Рекомендуемые технико-технологические мероприятия

- В целях повышения КПД и теплопроизводительности котлов рекомендуется:

- осуществить химическую промывку котлов, Для котлов мощностью 1000 кВт:
при толщине отложений 1,0 мм - потери эффективности сжигания топлива составляют 10%  от величины потребления топлива;

- заменить запорно-регулирующую арматуру котлов;

- диапазон регулирования режима котлов должен составлять 40-100 % от номинальной производительности;

- разряжение за котлом не должно превышать 100 Па.

- В системе отопления автоматизировать регулирование температуры теплоносителя на подаче, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Установка регулятора позволит снизить теплопотребление на 25%. Регулятор  предусматривает введение  требуемого температурного графика.

- Умягчение воды для водогрейных котлов осуществляется малоэффективным

устаревшим ионообменным материалом сульфоуголь.

- Произвести замену существующих насосов котельной с дроссельным регулированием на современные насосы с частотным регулированием напора рабочей среды. Экономия электроэнергии составит до 70% от существующей мощности.

- Разработать программу децентрализации теплоснабжения объектов поселения и реконструкции тепловой сети.

В рамках программы произвести замену устаревшего основного и вспомогательного оборудования тепловых источников на современное энергоэффективное. Для этого выполнить технико-экономическое обоснование реализации данной программы.

Ожидаемый эффект

- В связи с применением энергоэффективного теплогенерирующего оборудования

( котлы пульсирующего горения серии ПВ) – существенное снижение потребления газа (~ 50 %).

- Уменьшение объема теплосетей и как следствие - снижение потерь теплоносителя при его транспортировке от источника теплоэнергии.

- Автоматизация регулирования отпуска тепла и возможная диспетчеризация ведет к снижению топливопотребления до 30 %, а также к повышению надежности системы теплоснабжения.

Предложения по реконструкции

| № п/п | Мероприятия, планируемые работы на 2013-2015 гг. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизирование регулирования температуры теплоносителя на подаче в систему отопления зависимости от t н.в. согласно температурному графику | Обеспечение установленной мощности, а также снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода газа |
| 2 | Установка системы ХВП: с современным качественным сильнокислотным катионитом (ионообменное умягчение воды) |  |
| 3 | Химическая промывка котлов |  |
| 4 | Установка прибора учёта отпускаемой тепловой энергии |  |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Существующие и перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии (котельной п. Успенское) по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующий и перспективный топливные балансы

| Наименование котельной | Существующий баланс основного топлива (природный газ) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой фактический расход, тыс. м3 | Перспективный расход топлива, с учетом планов развития и реконструкции, тыс. м, тонн |  |  |
| Котельная п. Успенское | 231,7 | 231,7 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период до 2015 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры муниципального образования «Ржевский район» Тверской области.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2014-2015 гг.

Предложения по величине необходимых инвестиций

| № п/п | Планируемые работы | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стоимость работ (тыс. руб.) | Стоимость работ (тыс. руб.) |
| 1 | Автоматизирование регулирования температуры теплоносителя на подаче в систему отопления зависимости от t н.в. согласно температурному графику | 200,0 |  |
| 2 | Модернизация установки ХВП: замена на современный качественный сильнокислотный катионит (ионообменное умягчение воды) |  | 600,0 |
| 3 | Химическая промывка котлов | 60,0 |  |
| 4 | Установка прибора учёта отпускаемой тепловой энергии | 50,0 |  |
|  | Всего по годам | 310,0 | 600,0 |
|  | Всего 2013-2015гг. | 910,0 |

В  2012-2013гг.  были произведены следующие работы на общую сумму 1072 тыс.руб.:

- Ремонт магистральных и подпитывающих насосов и электродвигателей.

- Ремонт электродвигателей дымососов.

- Обслуживание и ремонт запорной арматуры.

- Ремонт котлов.

- Капитальный ремонт теплотрассы.

- Техническая экспертиза строительной части котельной.

Раздел 8. Теплоснабжающая организация

Теплоснабжение и ГВС жилой и общественной застройки на территории посёлка Успенское осуществляется по централизованной схеме.

Многоквартирные жилые дома, общественные здания, некоторые коммунально-бытовые учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной п.Успенское и тепловых сетей. Данную задачу решает муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ-сервис».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

Решение о загрузке источников тепловой энергии

| Наименование котельной | Теплопроизводительность, Гкал/час | Полученная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная п. Успенское | 2,1 Гкал/ч | 0,385 Гкал/ч |

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На территории с/п Успенское бесхозяйных тепловых сетей нет.

Заключение

Уровень централизованного теплоснабжения и ГВС п.Успенское в составе с/п Успенское достаточно высок, центральным отоплением  охвачено 100% многоквартирного жилого фонда и Администрация п.Успенское.

Вместе с тем увеличение уровня централизации приводит к росту тепловых потерь при транспортировке теплоносителя. Поэтому крупные котельные оказываются неконкурентоспособными по сравнению с источниками с комбинированной выработкой тепла и электроэнергии или автономными источниками.

В то же время сравнение централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения с позиций энергетической безопасности и влияния на окружающую среду в зонах проживания людей свидетельствует о преимуществах централизованных котельных. При сравнительной оценке энергетической безопасности функционирования централизованных и децентрализованных систем необходимо учитывать следующие факторы:

- крупные тепловые источники могут работать на различных видах топлива, могут переводиться на сжигание резервного топлива при сокращении подачи сетевого газа, но котельная п.Успенское на текущий момент не имеет резервных видов топлива;

- малые автономные источники (крышные котельные, квартирные теплогенераторы) рассчитаны на сжигание только одного вида топлива - сетевого природного газа, что уменьшает надежность теплоснабжения.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе планируемого периода представлены в таблице «Предложения по величине необходимых инвестиций»  п.7, стр.27-28. Ориентировочный объем инвестиций определен в сумме порядка 910,0 тысяч рублей в ценах 2013 года (должен быть уточнен после разработки проектно-сметной документации).

Развитие системы теплоснабжения п. Успенское до 2030 года предлагается базировать на преимущественном использовании существующей котельной посёлка муниципального унитарного предприятия «ЖКХ-сервис» с повышением эффективности топливоиспользования путем дооснащения их когенерационными установками с электрогенерирующими агрегатами.

Известно, что эффективность работы когенерационных установок тем выше, чем большее число часов в году электроэнергия вырабатывается на базе теплового потребления.

Разработанная схема теплоснабжения должна ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.

# Text boxes

Схема теплоснабжения

сельского поселения «Успенское»

Ржевского района

Тверской области

Обзорная карта сельского поселения «Успенское» Ржевского района

Масштаб 1:50 000

ООО «БцХ-Энерго»

2013 год

СОДЕРЖАНИЕ

Обзорная карта Ржевского района

Масштаб: 1:2500000